|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المشروع: | رقم الرسم  | المراجعة |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرقم | عنصر الفحص | تم الفحص بشكل مقبول |
| لا يوجد | نعم | لا |
|  | **الفحص العام** |  |  |  |
| 1 | تمتثل سعة المنصة/ الحامل أو محركات جر وحدة إدارة المباني بما في ذلك كافة المستلزمات إلى المستندات المعتمدة. وينبغي أن تكون سعة الرفع وفقاً لمواصفات وورقة الموافقة على المواد المعتمد للمعدات.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | يمتثل التركيب إلى متطلبات العقد والمواصفات والرسومات. وافق ممثلي العميل على التركيب الكامل. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | تم اختبار العزم بنسبة 100% لكافة المسامير والصواميل لتثبيت نظام القضبان.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | تم تنفيذ اختبار الحمل لكل الطبقات والمرتكزات القاعدية لقضبان مسار وحدة إدارة المباني من خلال تطبيق قوة تعادل نصف قدرة المرتكز. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | تم توفير مدخل ومخرج آمن للعاملين القادمين إلى والخارجيين من الحامل. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | تم تأريض كافة الأجزاء المعدنية. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | كابلات الجر بحالة جيدة وتم تشحيمها ولا يوجد تشابك واضح وارتخاء مفرط. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | القضيب الدليلي جيد بشكل هيكلي وتم تركيبه بشكل معقول بما في ذلك دعائم الربط ودعائم السرعة والربط والتركيب والإطارات. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | تم تزويد الحامل بحماية من الاهتزاز وبكرات. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | تم توفير مرتكز ضد السقوط في الحامل.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | يمتثل التركيب الكهربائي والاختبار إلى متطلبات المعيار 70 للرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق والمعايير الكهربائية الأخرى. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | تم تشحيم الأجزاء المتحركة للمعدات بشكل مناسب. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | تم وضع أجهزة السلامة للمعدات في المكان وهي تعمل بشكل جيد مثل جهاز الحمل الزائد للحامل وقضيب اعتاق للحامل وذراع التفاف لمفتاح حد التنقل ورفع يدوي للاسترجاع عند حالات الطوارئ وجهاز حبل الارتخاء وكاشف السرعة الزائدة والفرامل والوقف في حالات الطوارئ و أداة تعمل بالتيار المتبقي والتفاف قضيب المستعرض بنهاية حدود النقل وكاشف الأعطال الكهربائية ونقاط اتصال الأسلاك وكاشف كامل للحامل وقضيب تقييد الحبال وكاشف التنقل الكامل للحامل الثانوي وموازن الحبل السلكي.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | تم توفير ملصقات تشغيلية داخل الحامل (الاسترجاع في حالات الطوارئ والتحكم لأعلى ولأسفل والالتفاف الخ) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |
| الرقم | تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي) | القرار |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ |